1. **AMAÇ**

Okul/kurum genelinde bulunan yangın tüplerinin aylık kontrol ve bakımlarının belirlenen zamanlarda yapılıp, oluşabilecek yangınlar karşısında anında müdahale etmek için aktif halde olmasını sağlamak.

1. **TANIMLAR**

**Yangın tüpü:** Okul/kurum genelinde oluşabilecek yangınları söndürmek amacıyla; okul/kurumun gerekli bölgelerine, yangın türüne göre uygun yangın tüpü ile anında müdahale etmek içinyerleştirilmiş olan, içinde Kuru Kimyevi Toz (KKT), Köpük (Foam) ve karbondioksit (CO2) maddeler bulunan tüplerdir.

1. **TALiMAT**

 Okul/kurum genelinde belirlenen noktalara konulan yangın tüplerinin Ayda 1 defa Okul/kurum Müdürünün görevlendirdiği personel tarafından aşağıda belirtilen noktalarda genel kontroller yapılır.

Okul/Kurumda ;

* Bakım/Dolum hizmeti alınacak firma ile **BAKIM SÖZLEŞMESİ** imzalanmalıdır.
* Yangın tüpü kontrolü her ayın ilk mesai günü görevlendirilen personel/personeller tarafından yapılır. Kontroller sonunda **YANGIN TÜPLERİ AYLIK PERİYODİK KONTROL FORMU** doldurulur. Dosyalama ve arşivleme işlemlerinden Okul/Kurum Müdürleri sorumludur.
* YSC(Yangın Söndürme Cihazı)'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile 90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.
* Yangın tüpü monometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalı, monometresi düşmüş olan tüp (ibre kırmızı bölgede ise) hemen dolum için yerinden alınıp, tedarikci firmaya bildirilir.
* Yangın tüpü mühürü kontrol edilir, kopmuş ise derhal kontrol ve dolumu için tedarikci firmaya gönderilip, tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.
* Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir, deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.
* Boyasında deforme olan yerler hizmet alınan firma tarafından boyanır.
* Kolayca fark edilebilir olması için işaretlemelerinin standartlara (ISO 7010) uygun olup olmadığının kontrolü yapılır, eksik olanlar tamamlanır.
* Tüp numaraları kontrol edilir, eksik olanlar tamamlanır.
* Yangın tüplerinin bulunduğu yerde etrafının açık olması ve rahatca görünebilir olması sağlanır.
* Hizmet veren firma yangın tüplerini 6 ayda 1 defa kontrol eder.Yangın tüpü bakım kartına işler ve yangın tüpünün üzerine etiketini yapıştırır.
* Hizmet veren firma KKT içerikli cihazlarda 4 yılda bir tüm yangın tüplerini mevzuat hükümleri gereği boşaltır hidrostatik testini ve dolumunu yapar. Yangın tüpü bakım kartına işler ve yangın tüpünün üzerine etiketini yapıştırır
* Doluma gönderilecek yangın tüpleri yangın tatbikatı yapılarak boşaltılır. Tüpler dolu olarak ve tutanaksız firmaya teslim edilemez. Teslim edilen tüplerin yerine firmadan dolum yapılıncaya kadar emanet tüpler alınır.
* Okul Müdürü, hizmet veren firma tarafından yapılan her türlü işlemi (dolum,kontrol vb.) takip eder ve yangın tüpü **BAKIM KARTINA** işler.